| Данные по водопотреблению аула Урупский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 39 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребле-ния, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  |  | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 1752 |  | 230 |  | 402,96 | 1752 |  | 250 | 438,00 | 1576 |  |  | 250 | 394,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 402,96 |  |  |  | 438,00 |  |  |  |  | 394,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  | 40,30 |  |  |  | 43,80 |  |  |  |  | 39,40 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  |  |  | 110,81 |  |  |  | 120,45 |  |  |  |  | 108,35 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | чел. | 1752 |  | 50 |  | 87,60 | 1752 |  | 50 | 87,60 | 1576 |  |  | 50 | 78,80 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 641,67 |  |  |  | 689,85 |  |  |  |  | 620,55 |

| Данные по водопотреблению аула Коноковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 523 | 230 | 120,29 | 560 | 250 | 140,00 | 776 | 250 | 194,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 120,29 |  |  | 140,00 |  |  | 194,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 12,03 |  |  | 14,00 |  |  | 19,40 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 33,08 |  |  | 38,50 |  |  | 53,35 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | чел. | 523 | 50 | 26,15 | 560 | 50 | 28,00 | 776 | 50 | 38,80 |
|  | Всего: |  |  |  | 191,55 |  |  | 220,50 |  |  | 305,55 |